## Sheet1
Area | Kode Area | Sub Area | Kode Sub Area | Deskripsi | Nama Item Assessment | Deskripsi Item Assessment | Bobot Item Assessment | Confirmable | Nama Organisasi Standard Referensi | Nomor Standard Referensi | Deskripsi Standard Referensi
Coal Handling (Crusher House) | CCH | Electrical Room | ELC | Menangani Kelistrikan | Ukuran ruangan | Electrical Room | 0% | 0
[5 empty] | Pastikan gas suppression system sudah interlock dengan sistem pendingin ruangan dan sistem ventilasi udara (auto close damper) | Electrical Room | 12% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 10.5.3.2.1
[5 empty] | Pastikan terdapat sistem pendingin ruangan | Electrical Room | 7% | 1 | NFPA | 850 Tahun 2015 | Chapter 7.3.8
[5 empty] | Pastikan tidak terdapat bukaan ruangan (ventilasi, exhaust fan atau opening yang terlalu besar) | Electrical Room | 8% | 1
[5 empty] | Pastikan ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan fire stop | Electrical Room | 7% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 7.8.3.1
[5 empty] | Pastikan pintu menggunakan tipe fire door dilengkapi dengan door closer dan panic bar | Electrical Room | 5% | 1 | NFPA | 80 | chapter 4.6
[5 empty] | Pastikan standpipe dapat menjangkau area tersebut | Electrical Room | 10% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 6.4.2
[5 empty] | Pastikan housekeeping area sudah memenuhi standar | Electrical Room | 2% | 1 | POB | 5S | IKKP-12.6.4.4.1.5 Pedoman Seiso
[5 empty] | Pastikan labeling dan painting sudah terpasang pada setiap equipment | Electrical Room | 2% | 1 | POB | 5S | IKKP - 12.6.4.4.2.4 Standar Seiton
[5 empty] | Pastikan penerangan cukup memadai | Electrical Room | 3% | 1 | Permenaker | No. 5 Tahun 2018 | 100 lux
[5 empty] | Pastikan ketersediaan, kesesuaian class hazard dan kesiapan APAR | Electrical Room | 9% | 1 | NFPA | 1 | Chapter 13.6
[5 empty] | Pastikan ketersediaan Fire Protection System (gas suppresion sistem/ non CO2) di Electrical Equipment room | Electrical Room | 13% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 7.8.1.3
[9 empty] | NFPA | 12A | Chapter 2, 3
[9 empty] | NFPA | 2001 | Chapter 4, 5, 6
[9 empty] | FMDS | 6, 7, 8 | Pasal 2.1
Kajian Engineering
Temuan Asuransi
Regulasi Pemerintah
[5 empty] | Pastikan ketersediaan Fire Detection System | Electrical Room | 13% | 1 | FMDS | 6 | Pasal 2.1.5
[9 empty] | FMDS | 7 | Pasal 2.1.6
[9 empty] | FMDS | 8 | Pasal 2.1.7
[9 empty] | NFPA | 850 | Chapter 7.8.1.5
[5 empty] | pastikan sudah dilakukan pengetesan fire protection system (gas supprssion system, dll) | Electrical Room | 9% | 1 | NFPA | 850 Tahun 2015 | Chapter 4.6.1
Coal Handling (Ship Unloader) | CSU | Electrical Room | ELCa | Menangani Kelistrikan | Ukuran ruangan | Electrical Room | 0% | 0
[5 empty] | Pastikan gas suppression system sudah interlock dengan sistem pendingin ruangan dan sistem ventilasi udara (auto close damper) | Electrical Room | 12% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 10.5.3.2.1
[5 empty] | Pastikan terdapat sistem pendingin ruangan | Electrical Room | 7% | 1 | NFPA | 850 Tahun 2015 | Chapter 7.3.8
[5 empty] | Pastikan tidak terdapat bukaan ruangan (ventilasi, exhaust fan atau opening yang terlalu besar) | Electrical Room | 8% | 1
[5 empty] | Pastikan ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan fire stop | Electrical Room | 7% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 7.8.3.1
[5 empty] | Pastikan pintu menggunakan tipe fire door dilengkapi dengan door closer dan panic bar | Electrical Room | 5% | 1 | NFPA | 80 | chapter 4.6
[5 empty] | Pastikan standpipe dapat menjangkau area tersebut | Electrical Room | 10% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 6.4.2
[5 empty] | Pastikan housekeeping area sudah memenuhi standar | Electrical Room | 2% | 1 | POB | 5S | IKKP-12.6.4.4.1.5 Pedoman Seiso
[5 empty] | Pastikan labeling dan painting sudah terpasang pada setiap equipment | Electrical Room | 2% | 1 | POB | 5S | IKKP - 12.6.4.4.2.4 Standar Seiton
[5 empty] | Pastikan penerangan cukup memadai | Electrical Room | 3% | 1 | Permenaker | No. 5 Tahun 2018 | 100 lux
[5 empty] | Pastikan ketersediaan, kesesuaian class hazard dan kesiapan APAR | Electrical Room | 9% | 1 | NFPA | 1 | Chapter 13.6
[5 empty] | Pastikan ketersediaan Fire Protection System (gas suppresion sistem/ non CO2) di Electrical Equipment room | Electrical Room | 13% | 1 | NFPA | 850 | Chapter 7.8.1.3
[9 empty] | NFPA | 12A | Chapter 2, 3
[9 empty] | NFPA | 2001 | Chapter 4, 5, 6
[9 empty] | FMDS | 6, 7, 8 | Pasal 2.1
Kajian Engineering
Temuan Asuransi
Regulasi Pemerintah
[5 empty] | Pastikan ketersediaan Fire Detection System | Electrical Room | 13% | 1 | FMDS | 6 | Pasal 2.1.5
[9 empty] | FMDS | 7 | Pasal 2.1.6
[9 empty] | FMDS | 8 | Pasal 2.1.7
[9 empty] | NFPA | 850 | Chapter 7.8.1.5
[5 empty] | pastikan sudah dilakukan pengetesan fire protection system (gas supprssion system, dll) | Electrical Room | 9% | 1 | NFPA | 850 Tahun 2015 | Chapter 4.6.1